MEMORIAL DESCRITIVO – EXECUÇÃO – PPCI CRIANÇA FELIZ

GUATAMBÚ/SC

ÁREA: 1.649,11 m²

JUNHO DE 2024

Sumário

1.1	Estrutura de apresentação do projeto	3

1.2	Dados da obra	4

1.3	Objetivo	4

1.4	Descrição geral	4

1.5	Divergências, interpretações, responsabilidades e garantias	5

1.5.1	Divergências e interpretações	5

1.5.2	Responsabilidade e garantia	6

2.	EXECUÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO	7

2.1	Abertura das ARTs de execução	7

2.2	Placa de obra	7

2.3	Sistema preventivo por extintores	8

2.4	Sistema de saídas de emergência	8

2.5	Sistema de Iluminação de emergência	11

2.6	Sistema hidráulico preventivo	11

2.7	Sistema de detecção e alarme de incêndio	12

2.8	Planos de emergência	12

3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	13

3.1	Materiais	13

3.2	Mão de Obra	13

3.3	Ferramentas e Equipamentos	15

PREMISSAS DO PROJETO

## Estrutura de apresentação do projeto

A apresentação da execução do projeto preventivo contra incêndio, desenvolvido por uma empresa terceirizada e aprovado pelo corpo de bombeiros de santa catarina:

- Memorial Descritivo e Especificações Técnicas do projeto;

- Memorial descritivo e Especificações Técnicas da execução;

- Planilha Orçamentária Analítica;

- Cronograma Físico/financeiro;

- Composições de preços unitários adotados;

- Composição do B.D.I. adotado;

- Estudo técnico preliminar;

- Termo de referência;

- Projeto preventivo;

- Planos de emergência;

A execução da rua coberta acontecerá na seguinte ordem:

- Entrega das ARTs de execução para o setor técnico da CONTRATANTE;

- Fabricação e instalação da placa de obra;

- Instalação dos extintores de incêndio;

- Execução das adaptações necessárias às saídas de emergência;

- Instalação da iluminação de emergência;

- Execução do sistema hidráulico preventivo;

- Instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio;

- Instalação dos planos de emergência;

- Limpeza geral e remoção de entulhos;

## Dados da obra

- Proprietário: Prefeitura Municipal de Guatambu/SC;

- Localização: RUA B, S/N, LOTEAMENTO ABILIO DAL PIVA III, GUATAMBU/SC;

- Nº de Pavimentos: 01;

- Situação Edificação: Existente;

## Objetivo

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar as condições gerais e específicas que deverão ser obedecidas na elaboração das obras de execução do PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO NA PRÉ ESCOLA CRIANÇA FELIZ, NA RUA B, LOTEAMENTO ABILIO DAL PIVA III, no município de Guatambu/SC. Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações particulares e elementos gráficos dos projetos complementares e outras recomendações, complementam-se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços.

O projeto tem como principal objetivo fornecer um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execução dos serviços, através de materiais cuidadosamente selecionados em função de se garantir um mínimo custo com uma máxima eficiência. Pretende-se fornecer a máxima facilidade possível de manutenção deste sistema.

## Descrição geral

A obra consiste na execução dos sistemas preventivos contra incêndio no PRÉ ESCOLAR CRIANÇA FELIZ, na Rua “B”, no Loteamento Abilio Dal Piva III, em Guatambu/SC.

O projeto foi desenvolvido por uma empresa terceirizada em outro processo licitatório e aprovado pelo CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA (CBM/SC), conforme atestado em anexo a este processo. Sendo assim, este memorial refere-se apenas à execução dos sistemas conforme projeto aprovado.

## Divergências, interpretações, responsabilidades e garantias

### Divergências e interpretações

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização de materiais ou produtos através de determinados tipos, denominações ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual será admitida a critério da Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos:

Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram.

Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles terão analogia parcial ou semelhança.

Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência, a mesma se fará após ouvida a Equipe Técnica da Prefeitura, sem compensação financeira entre as partes, Proprietário e Construtor. Caso haja substituição por semelhança, e autorizada pela Equipe Técnica da Prefeitura, o Construtor deverá abater do custo a diferença que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança.

Para a execução dos serviços, o construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas.

Havendo eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais elementos que compõem o projeto executivo, deverá ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura que se pronunciará quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas características específicas serão executados baseados em “desenhos de produção e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nível de “desenhos de projeto”, onde estão indicados os elementos necessários ao seu desenvolvimento, o que será feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes à materiais, mão de obra e serviços e os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e Código de Obras do Município, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, no que se refere à implantação das obras.

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessária, será admitida com prévia autorização da Prefeitura. Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações, prevalecerão às especificações.

Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto a sua interpretação ou das peças gráficas, deverá ser consultada a equipe técnica da Prefeitura que se pronunciará quanto aos esclarecimentos devidos.

### Responsabilidade e garantia

O construtor assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução, resistência, durabilidade e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com as especificações deste memorial;

A boa qualidade e a perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações utilizados pelo construtor, condicionam o recebimento do serviço, sendo isto verificada em cada medição;

Salvo legislação que amplie o prazo de garantia da construção e demais serviços executados, a garantia mínima será de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a ser oferecida exclusivamente pela construtora vencedora da licitação, não podendo a mesma sob nenhuma alegação transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os serviços serem executados dentro do prazo de 60 dias, salvo serviços que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusão dos serviços, se assim entendido e autorizado pela fiscalização de obra.

# EXECUÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO

## Abertura das ARTs de execução

A CONTRATADA deverá entregar os devidos atestados de responsabilidade técnica (ARTs), de profissionais que compõem seu corpo técnico, referentes à execução dos sistemas preventivos contra incêndio, objeto deste memorial.

## Placa de obra

A placa principal da obra a ser utilizada, deverá ser a padrão do município para obras executadas com recurso próprio, medindo 2x1 metros conforme planilha orçamentária, cabendo sua execução e colocação por conta da CONTRATADA, no dia de início das obras.

A placa deverá ser executada em chapa galvanizada com estrutura em madeira.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra, respeitando rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais orientações convencionais indicadas pela equipe técnica da CONTRATANTE

A Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE) indicará, em campo, os locais adequados para a colocação das placas.

Todos os subcontratados da CONTRATADA, deverão ser colocadas placas referentes aos seus serviços técnicos terceirizados, correndo os custos por conta dos mesmos.

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão obrigatórias, contendo o nome do autor e coautores do projeto, assim como os demais responsáveis pela execução dos trabalhos.

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações:

Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências;

Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia e Agronomia.

## Sistema preventivo por extintores

Deverão ser instalados nos locais indicados em projeto, os extintores do tipo “Pó Químico Seco” (PQS), de capacidade extintora 2A:20B-C, de 4 kg cada, conforme memorial descritivo de projeto.

Deverá ser observada atentamente a validade dos extintores a serem instalados, bem como os demais parâmetros que garantem sua plena funcionalidade.

Deverão ser fixados com suportes do tipo canaleta em aço, parafusos e buchas adequadas para o uso.

A altura dos extintores deverá respeitar os detalhes em projeto, na medida de 1,60m do piso acabado até o gatilho do extintor.

As placas sinalizadoras do extintor deverão ser instaladas a 30cm a cima do gatilho, conforme detalhe em projeto.

## Sistema de saídas de emergência

No primeiro momento serão removidas as esquadrias de portas e janelas, das salas de atividade 01 a 09, nos locais em que existe porta+janela no projeto preventivo contra incêndio, onde atualmente há apenas uma janela de tamanho maior, conforme imagem ilustrativa a seguir:

Estas esquadrias deverão ser removidas com ferramentas adequadas e com todo o cuidado para que possam ser aproveitadas pela CONTRATANTE em outras obras. Ao final da remoção deverão ser entregues à CONTRATANTE.

Após a remoção das esquadrias, a CONTRATADA poderá proceder com a demolição das paredes nos pontos em que serão instalados porta+janela, do parapeito atual até o piso, para dar abertura ao vão da porta, conforme imagem ilustrativa a seguir:

Depois de realizadas as demolições e entregues as esquadrias antigas à CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá proceder com a instalação das novas esquadrias.

As novas portas de entrada deverão ser constituídas de alumínio e vidro, de abrir, com dobradiças, trinco e fechadura, conforme planilha orçamentária. É importante ressaltar que as medidas MÍNIMAS dos vãos livres que estas portas devem ter estão estabelecidas no projeto preventivo, além disso deverão ABRIR PARA FORA, pois servirão como saídas de emergência.

É o mesmo caso das portas das salas de atividade que terão saída de emergência individual, onde serão instaladas porta+janela. O conjunto deverá ser em alumínio e vidro, a porta de ABRIR PARA FORA, e a janela poderá ser encostada na porta, sem a necessidade de uma separação em alvenaria, por exemplo.

Após instaladas as novas esquadrias, deverá ser dado o devido acabamento com emboço, lixamento e pintura acrílica, nas superfícies que ficaram sem revestimento adequado após a demolição para implantação.

Por fim, deverão ser instaladas as placas fotoluminescentes antichama indicando direções e saídas de emergência, nas posições e direções determinadas em projeto. As placas serão de 20x40cm de dimensão.

## Sistema de Iluminação de emergência

A iluminação de emergência se dará por meio de luminárias do tipo LED 2W com 30 lâmpadas sem reator. Essas lâmpadas deverão ser instaladas nas posições e alturas determinadas em projeto.

O sistema de iluminação de emergência terá um circuito exclusivo, que será instalado no quadro existente nos espaços reservas. O circuito terá cabo com bitola de 2,5mm² e será dotado de disjuntor de 10A.

Os cabos mencionados serão instalados em um eletroduto aparentes em aço galvanizado, que sairão do quadro de distribuição existente e interligarão as luminárias, terminando em tomadas, para que possam ser ligadas.

## Sistema hidráulico preventivo

A CONTRATADA deverá executar o sistema hidráulico preventivo, que será composto de tubulação em aço galvanizado de diâmetro 3”, nas dimensões e posições indicadas em projeto, além de hidrantes e mangueiras.

A tubulação terá início em um hidrante de recalque que será instalado na base de concreto dos reservatórios existentes, e subirá ligando-se a um dos reservatórios suspensos na base.

A partir dos reservatórios, terá saída uma outra tubulação em aço galvanizado de mesmo diâmetro, que descerá enterrada pelo talude nos fundos da escola até chegar próximo à parede dos fundos da edificação.

Chegando à parede, a tubulação deverá subir até a altura da face inferior da laje interna. A partir deste ponto, seguirá internamente sob a laje acabada, para abastecer os dois hidrantes que ficarão dentro da escola, nas posições determinadas em projeto.

Toda a tubulação deverá ser fixada com abraçadeiras e parafusos, seja na laje ou em paredes.

Os tipos dos hidrantes, bem como seu detalhamento e dimensionamento, estão indicados no memorial descritivo de projeto.

É importante ressaltar que nenhum elemento estrutural deve ser furado pela tubulação. No caso de encontro com vigas ou pilares, estes deverão ser contornados.

## Sistema de detecção e alarme de incêndio

No sistema de detecção e alarme de incêndio, da mesma forma como no sistema de iluminação de emergência, será criado um novo circuito elétrico de diâmetro 2,5 mm², bifásico e com disjuntor de 10A, que será instalado no espaço reserva do quadro existente, e interligará os pontos determinados em projeto.

Os eletrodutos nesse sistema deverão ser em aço galvanizado antichama, na cor vermelha, diâmetro ¾”.

Os sistemas consistem em: central de alarme, detectores de incêndio, acionadores manuais e alarme sonoro/visual.

Todos os elementos constituintes do sistema estão descritos no memorial descritivo de projeto.

Todos os elementos estruturais, tanto nesse sistema como no de iluminação, deverão ser contornados e não furados.

## Planos de emergência

Por fim, deverão ser instaladas as placas referentes ao plano de emergência.

As placas terão dimensões 20x20cm, e serrão constituídas de material fotoluminescente antichama, e instaladas nas posições determinadas em projeto, a uma altura máxima de 1,60m a partir do piso acabado.

As placas deverão ser instaladas com fita dupla face ou material semelhante, que garanta a plena fixação da placa à parede.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

## Materiais

Todo e qualquer material a ser empregado na obra será, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão satisfazer às presentes especificações.

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito da Equipe Técnica da Prefeitura. Caberá à Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo a preservar sua boa qualidade.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

## Mão de Obra

A CONTRATADA deverá obedecer a todas as recomendações contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos governamentais e normas da ABNT que tratam da Segurança e Saúde do Trabalho.

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos à atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservação as instalações do canteiro de obras, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio; medicamento básico e pessoal orientado para a prática dos primeiros socorros, na forma das disposições em vigor. Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:

• Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

• Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;

• Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO ao local da ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato à sua ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possível, à FISCALIZAÇÃO.

De igual maneira, deverá ser notificada também a ocorrência de qualquer “acidente sem lesão”, especialmente princípios de incêndio.

Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas:

• Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao órgão regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZAÇÃO.

• Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. A liberação do local poderá ser concedida após a investigação pelo órgão regional competente do Ministério do Trabalho.

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde do trabalho.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todo e qualquer trabalho que não satisfaça as condições contratuais. As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das cláusulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.

## Ferramentas e Equipamentos

Para a execução doa obra, será de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bem como mantê-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos serviços.

Guatambu, SC, 4 de junho de 2024.

__________________________________

Responsável Técnico do Município de Guatambú/SC

Carimbo e Assinatura

__________________________________

Prefeito(a) Municipal

Carimbo e Assinatura